江苏第二师范学院中央空调及网络机房精密空调维保
公开招标文件

文件编号:JY2019C030
招标人：江苏第二师范学院招标办公室
    2019年3月

江苏第二师范学院中央空调及网络机房精密空调维保

公开招标文件
   为确保我院草场门校区的科研楼、现代技术楼和艺体楼中央空调及网络主控机房精密空调的正常运行，现以公开招标的方式确定空调设备维保服务单位，具体事项如下：
一、项目概况
（一）基本情况

	楼名
	位置
	设备型号
	数量
	合计功率
	备注

	现代教育

技术楼
	三楼室外机
	大金RXY10KYI
	10
	100匹
	包括该系统所有室内机

	
	
	大金RHY250KMYIL
	4
	40匹
	

	
	十七楼室外机
	大金RXY10KYI
	3
	30匹
	

	
	
	大金RHY250KMYIL
	2
	20匹
	

	
	四楼网络主控室
	air-sys阿尔西
	1
	
	精密机房

空调

	艺体楼
	四楼室外机
	三菱FDC1008HES3
	6
	60匹
	包括该系统所有室内机

	
	
	三菱FDC508HES3
	1
	5匹
	

	科研楼
	七楼室外机
	MMY-MAP1201HT8
	27
	172匹
	包括该系统所有室内机

	
	十三楼室外机
	MMY-MAP1201HT8
	25
	300匹
	

	
	
	MMY-MAP1001HT8
	5
	50匹
	

	
	合计
	84
	777匹
	


各投标人确定投标时须认真查看各楼宇的中央空调实际情况，以确定准确的投标报价，一旦确定中标后，招标人将不因设备型号、数量差异对投标总价做任何变更。

本项目由投标人自行踏勘现场，具体踏勘截止时间2019年3月22日16:00前。不参加现场踏勘的潜在投标人不得参与本项目投标（填写现场勘察确认函，附件4）。
投标人勘察现场时，将按要求加盖公章的现场确认函交至招标方项目联系人，由项目联系人签章确认，第一联招标方项目联系人留存，第二联投标人留存。

项目联系人：陈老师，联系方式：025-83758448。
招标控制价：18万元，投标价不得高于控制价。
（二）维保项目的基本要求
1.中央空调维保时间安排：要求每年集中维保两次，五月份、十月份各一次。空调使用期间每月定期进行一次巡检。

2.中央空调维保内容：

①冷媒系统（包含但不限于以下内容）

a.冷媒管路接口冷媒泄漏检查 ；                     

b.冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；

c.冷媒系统压力测定；

d.冷媒系统部件/紧固件的确认；

e.冷媒系统冷媒量的确认；

f.冷媒系统冷冻油量的确认；

g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

h.热交换器的清洁保养；

i.冷媒管道保温检查、保养。

②电气系统（包含但不限于以下内容）

a.压缩机工作电流的测定 ；       k.控制部件工作电流的测定；

b.压缩机绝缘阻值的测定  ；      l.压缩机用热敏电阻的测定；

c.压缩机运转/震动音的判定 ；    m.检查机组的设定程序运转情况；

d.压缩机工作电压的确认 ；       n.检查，清洁电器箱；  

e.机组工作电压的测定 ；         o.保护装置部件状态的确认和调整。

f.加热器工作状况的测定 ；       g.电器部件螺丝和紧固件的确认；
h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；    i.电器控制部件的调整 ；

j.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

③运转状态的确认（包含但不限于以下内容）

a.吸入/排出温度的测定 ；                  e.积水盘的清洗；

b.过滤网的清洗、消毒；                    f.排水泵的运转确认；

c.排水管的检查、冲洗；                    g.风扇运转的测定；

d.外观检查污染清扫；                      h.点检表的制作。

3.中央空调维护保养要求（包含但不限于以下内容）

a.确保机组100%的运行状态

b.在接到招标人应急维修后，4小时内安排人员到达现场进行免费维修，并保证24小时内解决问题恢复正常工作。

c.每次维保结束后七日内向招标方提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

e.在招标人有重要活动时，应招标人要求到现场配合。

f.免费为招标方操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

4.网络主控机房精密空调维保要求

a.故障诊断与定位

对于空调运行故障，提供故障现象的分析，故障原因的检测，故障部件的定位，从而分析和提供故障最佳解决途径。 

b.备件更换与调测 

对于故障诊断与定位测试中，确定已损坏的备件，提供备件的更换服务，以及备件更换后的重新调测，避免类似问题的再次发生。 

c.系统的检漏与补漏

对于系统泄露故障，提供系统的全面检漏以及漏点的现场补漏处理。并对处理完成后的系统进行保压试验，检验补漏效果。

e.宕机系统重新调测

对于因管路泄露，压缩机烧毁，管路混有大量的空气等原因造成空调宕机的重大维护问题，除了提供上述的故障定位测试、备件更换和调测、系统的查漏补漏和压缩机的更换服务外；提供的宕机系统的重新调试服务，按照标准的调试流程，进行重新开机，从而从根本上杜绝类似问题的再次发生。

f.加湿系统的检修

对蒸汽系统加湿器，检查加湿罐内是否有沉积，检查所有的蒸气软管的工作状态，检查加湿电磁阀是否完好，检查给、排水管路是否畅通，检测加湿电流和加湿电极腐蚀情况，检查地板是否漏水。对红外线加湿器(如安装)，检查水盘排水管是否被堵塞， 检查加湿器灯管工作状态是否正常，清洗加湿器水垢，检查进水流量是否适当，检测加湿器电流。对于加湿系统，需提供全面的检修服务，进行水盘的除垢及清浩，灯管固定托架等老化严重的部件更换等内容。从而恢复加湿系统的理想运行工况，保证机房的湿度控制。

g.送风组件的检修

检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确。检查并调整皮带松紧程度和状况。检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上。检查风机轴承是否运转平稳，噪音和震动是否过大。检查风机电机温度和风机电流。对于使用年限较长，运行工况较差，皮带、轴承磨损严重的送风系统，提供全面的检修服务，进行风机轴承以及皮带的更换，风机叶片的修正，从而保证设备运行的正常风量。

h.冷凝器的检修

检查风扇绕组，测量风扇电流。检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常。清洁冷凝器表面。检查调整控制板及压力控制开关工作状态。检查电机接线及绝缘状态。对于使用年限较长，清洁状况较差，冷凝效果不理想的冷凝器，提供全面的检修服务，进行冷凝器的清洗，翅片的修正等流程，从而恢复设备理想的冷凝效果，保证制冷能力的最大发挥。

i.压缩机的检修

检查吸、排汽压力，检查系统过热度状况。通过视液镜判断冷媒是否充足。检查是否有漏油及油位。检测压缩机电流。检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常。检查高、低压，开关动作状态及灵敏度。检查管路固定情况和保温层是否完好。

j.制冷循环部分的检修

检查制冷管路是否有泄漏。通过视镜检查系统是否有水汽。检查及记录吸气压力、排气压力。检查管道是否有不正常之震动。检查膨胀阀是否有冰堵。检查热气旁通。

k.电控部件检修

提供对机房空调系统电控部分全面检测与维护，检查所有电器外观和动作情况。检查和紧固所有导线连接，检查并校正温湿度传感器，检查电加热器是否完好，检查设备绝缘及接地情况，检查运行状态显示，从而保证各电气元件的安全运行，以及控制系统的正常运转。

l.空气过滤器检修

检查空气过滤器，清洗空气过滤器如需更换则更换之。检查软化水设备，检查电磁阀、控制器相应位置的工作状态是否正常。检查设备、管路是否有漏水现象，软化出水、废水排出是否正常。检查盐箱是否已加盐等。

m.季度设备巡检

为保证设备正常稳定的运行，提供按季度对设备的全面检查与测试，预见和屏蔽运行故障，避免部件损坏的发生，对本季度的空调运行状况进行总结，同时对下季度的日常维护重点进行分析和规划，从而达到节省空调运行成本的目的。

n.设备运行状况检测及隐患分析

对于运行中的机房空调设备，提供整机和部件运行状况检测与隐患分析，从而使空调使用方了解设备目前运转状态是否正常，有无运行隐患，以及如何有效的进行维护，才能达到节约运行成本的目的。

o.季度设备保养

机房空调设备处于24小时高负荷运转状态，需要定期进行损耗部件的保养，才能保证运行无安全隐患，无宕机危险。提供对于机房空调设备季度性的保养，以及招标人维护人员的技术指导，从而保证设备处于长期稳定运行状况。

p.现场操作与维护培训

投标人需提供维护现场操作及简单维护培训，重点向受训人员介绍空调结构，工作原理，基本操作，从而使受训人员具备空调日常操作及简单维护的能力。

q.巡检次数及相关要求

投标人每年对空调使用方的上述设备进行四次（每季度一次）全面检查及维护，确保所有设备正常运行。每次完成维护保养工作后，保养和维护工作检测报告交招标人签字，双方各保留一份存底。投标人必须保证空调在维保期内完好率为100％。

r.现场支持服务

当投标人接到空调使用方设备故障报修（信件、电报、传真或电话方式）后，即时做出响应，并于4小时内到达现场，对于严重故障(停机，不能制冷等)，在2小时内到达现场处理故障，并保证24小时内解决问题恢复正常工作。超过24小时不能彻底修复的，提供相关备机供使用方应急使用。

s.其他事项

对于上述设备故障需要更换配件的情况，投标人在最短时间内提供配件并免费更换。

（三）投标报价要求和付款方式
1、投标报价要求：

投标人根据招标文件要求和现场勘察情况，综合考量，进行投标报价。

本次投标报价包含3年的维保费用、单价200元以内配件、税金等所有费用，为固定总价合同。本项目合同总价（含税）执行现行税率，投标人适用的增值税税率如遇税率政策调整，执行调整后的税率。
2、付款方式：

合同签订并履行维保义务后每满半年支付当年维保费用的50%，维保费汇至维保单位指定账户。

（四）评标办法
1、投标截止时间后，招标人将组织评标专家组对投标项目进行综合评议、打分后确定中标单位；评分依据为投标人的投标文件内容和评标结果。报价合计与明细价不相符的以报价合计数为准；报价中如有大小写不相符的以大写数字为准，未按要求填写报价合计数的将不予唱标。

2、本次招标的评标办法采用综合评比法，由评委综合考虑投标人的报价、资质、技术力量配备和提供的服务内容、服务范围、服务标准进行打分。评审因素及各比重如下：

2.1、价格：（70分）

根据投标人报价高低评分。最低价（为基准价）：70分，投标得分=（基准价/投标总价）*70分。

2.2、技术标部分：（20分）

2.2.1、维护方案 15分；

主要是指提供相关的维护保养方案，包括年度、季度、月度、日常维护、应急抢修、服务方案等基本工作，并且主要考察如下方面：

（1）维保方案的合理性；

（2）维保方案的可行性；

（3）维保方案的完整性；
好得15分，较好得10分，一般得5分，差得0分。
2.2.2、维护期间人员配备5分；

需提供人员的配备，并应体现相关的人员资质（制冷工、电工、焊工等）、工作年限、所任职务等。
好的得5分，较好得3分，一般得1分，差得0分。
2.3、公司资质：4分

（1）具有东芝多联机组空调厂家售后服务授权证书     2分；

（2）具有大金或三菱多联机组空调厂家售后服务授权证书     2分；

2.4、类似项目业绩：（6分）

2016年1月以来完成类似空调维保项目（不含安装、销售业绩）的，1个得1分， 2个得2分，3个得4分，4个（含）及以上得6分，最高得6分。
3、评标专家组成员由校招标办公室在评标专家库中抽取。

4、招标人对评标的过程和结果没有解释的义务。

二、招投标有关事项：

  1.投标文件

 （1）目录及页码；

（2）投标函（附件2）；

（3）法人资格证明及授权委托书原件（格式参照附件1）及授权委托人身份证原件、复印件；

（4）公司的营业执照等证明文件（“三证合一”）;(提供企业从事本行业合法经营的营业执照）；
（5）投标报价表（格式参照附件3）；

（6）空调维护方案、维保人员配备方案、服务承诺（书面材料，格式自定）；

（7）详细列出空调常用配件价格清单；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（9）经审计的2017年度财务报表（2018年1月1日以后成立的供应商需提供基本开户行出具的资信证明文件）
(10 )参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(11) 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。提供查询结果截图；

（12）业绩材料（提供近3年空调维保项目的合同复印件，原件备查）；
（13）现场勘察确认函回执；

(14)投标人所需其他材料。

2.投标文件数量及密封要求：

上述材料壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封在投标文件袋中并在密封处加盖单位公章，未按要求提供，将不予授标。

3.投标人资格和条件：

3.1.必须为具有独立法人资格的专业暖通（空调）设备维保服务单位；

3.2.投标人能提供本项目要求的所有服务，资信良好；在以往生产经营中无任何安全、质量等方面的不良记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供截屏打印件）（投标现场需附复印件，原件核查）。 

3.3.投标报名：即日起至3月22日下午4:00前（双休日除外）到江苏第二师范学院招标办公室办理投标报名、资格审核手续（报名须带提供从事本行业合法经营的营业执照原件），预审通过后到交纳报名资料费。
3.4．投标人必须在投标报名截止时间（3月22日下午4:00前）办理完报名审核、交纳费用、提交质疑文件（质疑文件须有明确的请求和证明材料）以及其它必须完成的事项。

4.开标时间、地点和要求：

开标时间:2019年4月3日(星期三)上午9：00；

地点：南京市北京西路77号江苏第二师范学院资产经营总公司会议室。

要求：请投标单位法定代表人持本人身份证件和营业执照复印件（如授权代表参加，须同时持本人身份证件和法人授权委托书原件）及电子版投标书提前30分钟到开标地点参加开标签到，9：00准时开标，迟到者视为自动放弃。若投标文件未按要求密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第5条—资料费及投标保证金要求），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

5．资料费及投标保证金要求：

每个投标人在递交投标文件前须向招标人缴纳资料工本费（¥300元）、投标保证金（¥3500元）。投标人须在报名审核后将报名资料费及投标保证金交至浦发银行北京西路支行，账号：077454292000283；户名：江苏第二师范学院。交款后凭银行回单到我院财务处（南京市北京西路77号教科研大楼701室）开具交款收据，凭收据参加正式开标。
中标单位的投标保证金将自动转为履约保证金,非中标单位的投标保证金将在投标活动结束后无息退回。

投标人出现下列情况，招标人有权取消中选资格，并没收投标保证金。

1、有串标或不正当竞争行为进行投标的；
2、不按招标文件和投标书承诺的；
3、投标人在投标有效内撤回其投标文件；

4、中选单位无正当理由拒绝签订合同；

6.联系人及电话：

  联系人：江苏第二师范学院招标办公室周老师，电话：025-83758155。
附件：1
法人授权委托书

江苏第二师范学院：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人              合法地代表我单位参加江苏第二师范学院组织的（文件编号为JY2019C030中央空调及网络机房精密空调维护保养）投标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位              （公章）
                   法定代表人            （签名）
二○一   年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

附件2

                                  投标函

江苏第二师范学院：

你们关于                     项目招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1．我们郑重承诺：本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

    2．我们接受招标文件的所有条款和规定。

    3．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

    4．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标；同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5．如果我们中标，我们将按有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

                  地址：            邮编：          

                  电话：            传真：          

                  授权代表签字：                    

                  职务：                            

                  日期：                            

附件3

投标报价表格式

江苏第二师范学院中央空调及网络机房精密空调维保服务投标报价表

	序号
	维保位置
	维保价格（元/年）
	年限
	合计（元）
	备注

	1
	现代技术楼
	现代技术楼
	
	3年
	
	

	2
	
	网路机房精密空调

（air-sys阿尔西）
	
	3年
	
	

	3
	艺体楼
	
	3年
	
	

	4
	科研楼
	
	3年
	
	

	三年维保费总计
	大写：                         小写：


注：投标人适用的增值税税率如遇税率政策调整，执行调整后的税率。
投标人(公章)：                                           

投标人代表(签章)：

日　期：

附件4：
投标人参与现场踏勘确认函
	采购项目名称
	
	第一联

	采购项目编号
	
	

	投标人名称
	
	加盖公章
	采购单位留存

	投标联系人
	
	

	办公电话
	
	

	传真电话
	
	

	移动电话
	
	


……………………………（请投标人在此加盖骑缝公章）………………………………

投标人参与现场踏勘确认函回执

	采购项目名称
	
	第二联

	采购项目编号
	
	

	投标人名称
	
	投标人留存

	采购单位名称
	
	

	采购单位现场踏勘负责人签字
	
	加盖公章
	

	现场踏勘时间
	年     月     日     时     分
	


江苏第二师范学院中央空调及网络机房精密空调
维保合同

订立时间：2019年  月  日                                   

订立地点：江苏第二师范学院

项目名称：中央空调及网络机房精密空调维保

甲方：  江苏第二师范学院
乙方：                  
本合同期限3年，自 2019 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。
经甲乙双方友好协商，就江苏第二师范学院中央空调及网络机房精密空调设备维保服务事项，签订本协议，具体条款如下：

一、设备清单及价格

	楼名
	维保范围
	空调品牌
	金额

（元/年）
	3年合计

金额（元）
	备注

	现代

技术楼
	空调室内外机
	大金
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	
	精密机房

空调
	air-sys阿尔西
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	艺体楼
	空调室内外机
	三菱
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	科研楼
	空调室内外机
	东芝
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	合同总价
	大写：                                      小写：


备注：本合同为固定总价合同。

价格说明：

1、遇配件更换，每次单价在人民币200元以下由乙方承担。单价超过200元按附件所列价格供应，经相关部门确认，由甲方承担。所用配件均符合国际和本品牌空调设备运行规定，否则造成损失由乙方负责。

2、协议以外的服务内容另行收费，如：

（1）甲方要求的工程改造、拆装机等服务；

（2）空调相关设施的整改费用，如风管风口整改、更换电缆、电线、线管、桥架以及基础整修等；

（3）因天灾、水灾等不可抗因素所引起的事故的整修作业；

（4）由于使用方法不当引起的整修更换作业（如供电电源不正常引起部件损坏的）；

二、甲方职责

1、 按照乙方所规定的操作规程正确操作，并配备专业电工及操作工，若由于甲方操作人员的失误，而引起设备的损坏，乙方将收取机组修理的人工费。 

2、 乙方维修人员进出设备安装地点及借用甲方的一般工具，如轻便梯、管子等现有设施给与方便。 

3、 如遇任何不正常的运转情况，甲方应及时通知乙方，在乙方维修人员的正确指导下，将机组损失降低到最低限度。如甲方或甲方指派的第三方对空调进行不专业的维修或处理等操作而引起的零配件损坏或故障，乙方不承担责任。 

4、 甲方应及时向乙方支付维修、保养费，同时向乙方提供以下配合：

需要搬运设备到乙方工厂修理或乙方维修人员携带重型工具、材料等进甲方工地予以协助。
三、乙方责任

1、乙方空调保养按照招标文件中提出的“项目维保要求”进行维保。维保时间安排：每年集中维保两次，五月份、十月份各一次。精密机房空调每年进行2次全面检查及维护，发现异常情况及时进行保养维修，并出具年检报告。空调使用期间定期每月进行一次巡检。发现异常情况，及时进行保养维修，并出具年检报告。因巡检不到位，遇到甲方投诉，经维保中心核实后，投诉一次扣乙方质保金200元。

2、承担本协议所定的维修保养服务事项，并做好书面记录，包括但不限于下列内容。

1） 室外机冷凝器清洗（每台每年二次）； 

2） 室内机回风过滤网清洁（每台每年二次）；

3） 机组系统检查并维修（每台每年二次）；

4） 系统补充冷媒（视实际需要定）；

5） 遥控器（线控器）的操作性能测试（每台每年二次）；

6） 冬、夏季空调运行中另外提供两次设备技术检查服务。 

3、 每次定期检查后七天内，如有必要，应向甲方提供书面修理意见或更换零配件的建议。如乙方承诺订购配件期限，不能按时到位及时更换，每超过一天扣质保金100元。

4、 乙方提供的服务时间为不间断24小时报修，乙方在接到甲方紧急抢修的电话通知后，如无特殊情况，乙方维修人员应在4小时内赶到现场进行抢修。每超过一小时扣质保金50元。无需更换配件情况下，24小时修复使用。如需更换配件，配件抵达后12小时修复使用。

5、 建立客户档案

合同期内免费为甲方建立维保档案库：包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录（客户确认的记录）等。

6、 培训计划：合同期内对甲方相关工作人员进行培训，内容如下：

1） 指导甲方的操作人员掌握正确操作方法，确保各项设备保持最佳运行状态； 

2） 指导甲方的操作人员进行节能操作。乙方对甲方的操作人员必须进行操作培训，以保持设备的最佳运行状态；

3） 根据甲方要求，制定甲方操作人员培训计划并按计划为甲方操作人员培训。

7、 若甲方要求提供本协议规定项目以外的服务，乙方将按实际工作量协议收费。 

8、 若乙方维保不到位，因维保内容未完成或因技术原因给甲方空调设备造成严重后果的，其责任由乙方承担并照价赔偿相应损失。

四、一般条款：

1、本合同维保服务费共计      （￥）

2、支付方式：

（1）维保费用的支付：

甲方按（□月   □季  ■半年   □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

2019年 11 月支付：     元；2020年 5 月支付：     元

2020年 11 月支付：     元；2021年 5 月支付：     元

2021年 11 月支付：     元；2022年 5 月支付：     元

（2）维修配件材料款的支付：

需更换的单价在200元以上零配件和冷媒等费用在乙方维修结束后，经甲方验收合格并确认材料价格后，由甲方一周内另外支付。

（3）乙方银行账号：

单位名称：

帐号： 

开户行：

3、因甲方原因造成设备等损坏的，乙方不承担责任。因乙方维保不到位及维修工程中造成设备损坏的由乙方承担全部责任及维修费用。

五、其他约定：

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为维保人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）

2、甲乙双方在合同履行过程中，如遇矛盾双方应协商解决，不得随意更改或中止合同。

3、本合同与甲方公开招标文件，乙方投标文件具有同等法律效力。

4、因本合同引起的争议，由合同履行地人民法院管辖处理。

5、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，签字盖章后生效。

6、未尽事宜，双方协商。

甲方：江苏第二师范学院                   乙方： 

电话：                                   电话： 

代表签章：                               代表签章：

年    月    日                             年    月    日

PAGE  
2
第 2 页 共 17 页

