
小行校区学生公寓改造所需配电箱设备

采购邀请报价文件
 
      江苏教育学院小行校区新改建两幢学生公寓（4舍、5舍），现对这两幢公寓改造所需配电箱设备及服务采购项目对外邀请报价，特邀符合报名条件的潜在单位前来报价。

一、工程项目：
江苏教育学院小行校区学生公寓改造所需配电箱设备及服务采购项目
二、项目概况：

本工程地处雨花台区赛虹桥街道尤家凹18号，江苏教育学院小行校区内。

学生公寓4舍为5层，建筑面积2339平方米，可容纳学生271人。
学生公寓5舍为5层，建筑面积2391平方米，可容纳学生264人。
三、报价方式：邀请报价

四、文件编号：JJC201106

五、招标范围：
本次招标的是江苏教育学院两幢学生公寓改造所需全部配电箱设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具，运抵买方工地现场，指导安装、负责调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用。

 六、设备清单、技术规格、参数和报价要求：

（一）设备清单

	序
号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备 注

	一、教学楼A

	1
	总配电箱
	ZAP
	台
	1
	
	
	XL-21（落地）

	2
	一层配电箱
	1AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(明装)

	3
	二层配电箱
	2AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(明装)

	4
	三层配电箱
	3AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(明装)

	5
	四层配电箱
	4AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定（明装)

	6
	五层配电箱
	5AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(明装)

	序
号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备 注

	7
	应急照明配电箱
	AEL
	台
	1
	
	
	PZ30-按系统位数(明装)

	8
	组合插座配电箱
	M
	台
	1
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	9
	宿舍配电箱
	A
	台
	44
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	
	合计
	
	台
	52
	
	
	

	二、行政楼

	序号
	设备名称
	规格型号
	单 位
	数 量
	单价
	合价
	备  注

	1
	总配电箱
	ZAP
	台
	1
	
	
	XL-21（落地）

	2
	一层配电箱
	1AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(暗装)

	3
	二层配电箱
	2AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(暗装)

	4
	三层配电箱
	3AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(暗装)

	5
	四层配电箱
	4AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(暗装)

	6
	五层配电箱
	5AP
	台
	1
	
	
	JX箱尺寸按图定(暗装)

	7
	应急照明配电箱
	AEL
	台
	1
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	8
	组合插座配电箱
	M
	台
	1
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	9
	弱电配电箱
	RD
	台
	1
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	10
	宿舍配电箱
	A
	台
	55
	
	
	PZ30-按系统位数(暗装)

	
	合   计
	
	台
	64
	
	
	


备注：1、请按照品名、规格型号、数量报出单价、总价、合计价格。

2、以上结算时以实际供货数量为准。

3、所报单价、总价及合计总价应包含运费和上力费等所有费用在内。

（二）技术规格、参数

1、 本次招标的是成套配电箱柜，应包括保证配电箱安全、可靠接地所必须的柜体、低压母线、分支排、所有元器件、材料等。

2、配电箱的技术参数及安装位置，详见所附设计图纸。下列技术描述如与设计图纸有不一致之处，应以本描述为准。

3、 配电箱采用箱式结构，外壳防护等级IP30，箱内铜排的数量和规格，由投标人根据需要设置，铜排设置专用PE排。

4、 配电箱内全绝缘，以防触电，绝缘等级应符合国家相关标准、规范的要求。

5、 投标设备中含有浪涌保护器，应获得产品使用地行业主管部门的认可，并确保防雷验收顺利通过。

6、 配电箱柜的壳体均采用优质冷轧钢板，学生公寓A配电箱箱体及门采用壁厚不小于1.2mm，底壳要求酸洗后镀锌处理，塑料部分要求阻燃；其余所有落地配电柜柜体采用板材厚度为2mm，非标配电箱箱体及门板采用板材厚度为1.5mm。配电箱表面磷化防锈处理后喷塑，颜色电脑灰。

7、 电气元器件严格按设计图纸选用。塑料零件采用无卤素、自熄阻燃材料。智能电表及表后开关不在此次招标范围内，由甲方另行提供，但楼层JX非标箱nAP需预留过渡接口及足够的安装空间，计量柜SIM电源线从该处引来，其余元件参数按图纸要求，且应充分考虑到进出线及余量，保证今后施工、验收。插座采用正泰集团产品。电气间的铜导线应采用无锡远东的国标线。

8、 配电箱柜母线和分支母线采用高电导率紫铜排螺栓连接，分支母线采用外包绝缘。母线支架及母线绝缘材料应具有低吸潮特性，在使用期间，其性能不变，所有螺栓连接的母线接头和母线引接接头应镀锡，当采用螺栓连接时，应使螺栓孔四周的初始压力在母线温度从标准环境温度到全负荷电流额定温度的服务寿命期间维持不变。

9、 投标人须保证整个系统安全符合国家相关标准及规范，包括但不仅限于以下标准及规范：

GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》（2005版）

GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》

GB50054 《低压配电设计规范》

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》

GB7251.1及GB7251.3

10、投标设备应符合国家相关标准及规范；国家标准及规范没有明确规定的，参照行业标准或地方标准。

11、配电箱的设计应便于在其运输、吊装过程中的搬运。

12、其余技术要求，详见所附设计图纸。

（三）投标报价要求：

1、投标报价，应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场并卸车）、运输保险费、指导安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收费及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
投标报价，以人民币元为单位报价。

2、投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备、材料的单价及明细报价。

七、交货时间：

在合同签订后20天内供货，配电箱体在7天内供货。
八、付款方式：

按招标人约定时间送货到我方指定工地现场，验收并抽样复检合格后结算。结算时付实际供货货款40%，工程竣工验收合格后付55%货款，5%尾款工程正式投入使用一年后付清。如不能按时送货，每延时一天罚货款总值的10％。

九、质量要求：符合现行国家验收合格标准和设计图纸要求。
十、报价人资格和条件： 
（一）必须具有独立的法人资格，并有相应设备生产能力的制造商或经制造商授权的产品销售代理商。
（二）企业注册资本在1000万元（含）以上。
（三）须提供ISO9000质量体系认证证书、3C检验报告及证书。
十一、报价文件要求：

（一）报价文件组成部分和要求：

1、营业执照（复印件）；

2、法人证明、法人授权委托书（格式见附件）、被委托授权人身份证（复印件，公布报价文件时被委托授权人须出示身份证原件，以供核对）；

3、资信等级证书、ISO9000质量体系认证证书、3C检验报告及证书
4、近两年经营业绩及其他相关荣誉资料；

5、近两年产品被较重大工程采用的业绩；

     6、报价函；

 7、报价汇总表（同“设备清单”格式）；

8、报价明细分析表（格式不限）；

具体包括：投标设备及主要部件、配套件的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、制造商全称及制造地点等。

9、售后服务承诺；

具体包括：

1）应提供对买方操作、维护人员的培训方案及计划；

2）投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在江苏南京或周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况。
（二）报价文件的密封与标志：

1、报价文件封袋上应写明报价单位名称、工程名称、邀请单位名称；

2、所有报价文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封；

3、报价单位未按上述规定提交报价文件，其报价文件将被拒绝，并原封退还给报价单位。

十二、报价文件送达截止时间及开标时间：

报价单位请于2011年7月7日9:00之前将报价文件送达江苏教育学院基建管理处，并派法人或授权代表携带本人身份证现场参加开标。

十三、评定办法：
由邀请报价单位组织专门小组，采用以报价为主，综合其他因素评审的办法确定中选单位。

     十四、 报价单位应在响应邀请报价文件的要求的基础上，以不低于成本的价格报价。在评审过程中，评定组若发现报价人的报价明显低于其他报价人的报价或者发现其报价低于其个别成本，将要求该报价人做出书面报价成本分析。报价人不能提供合理的书面报价成本分析说明，由评定组认定该报价人以低于成本报价竞选，其报价将作无效处理。

十五、中选单位必需在三日内与邀请单位签定合同。
十六、 报价人、报价文件出现下列情况之一的，将作为无效报价文件处理，无效报价文件不予参加评审。

（一）报价人以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式报价；

（二）报价文件未按规定标志、密封、盖章；

（三）报价文件未加盖报价单位法人章、法定代表人或其代理人的印签（或签字）；

（四）授权委托书未加盖报价单位法人章、法定代表人的印签（或签字），或非原件；

（五）报价文件未按报价文件规定的格式、内容和要求编制，报价文件字迹潦草、模糊、无法辨认；

（六）报价单位在一份报价文件中，对同一报价项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（七）报价文件中对报价内容有重大漏项；

（八）逾期送达的报价文件。

十七、报价保证金

每个报价单位须向邀请单位缴纳资料工本费（200）、报价保证金（5000元）。缴纳报价保证金采用现金（请用信封填好，并由投标人签字，予留联系电话）。

未中选单位的报价保证金，在确定中选单位后予以退还（无息）。

中选单位报价保证金，在其与邀请单位签订合同，并履行合同后退还保证金。

报价单位出现下列情况，邀请单位有权取消中选资格，并没收报价保证金。

报价单位在报价有效内撤回其报价文件；

中选单位无正当理由拒绝签订合同；

中选单位不能按时供货。

十八、联系方式：

联系人：陈钦，联系电话：025-83758460，手机13951951829；
传真：025-83758461。

                                          江苏教育学院基建管理处

                                            二○一一年七月四日 

1

